## Sheet1
LAPORAN PERAWATAN DATALOGGER
Jenis Laporan | : | Perawatan Berkala
Tanggal | : | 22 Juli 2023
Jam Kunjungan | : | 14:00
Lokasi | : | ARR KALIGENDHING
Teknisi 1 | : | Rhomadoni
Teknisi 2 | : | Eko Susilo
Teknisi 3 | : | Danar Priantoro
No. | Alat |  |  |  | Kondisi |  | Catatan/Keterangan
[5 empty] | OK | Not OK
A. | Pengaman Datalogger
| 1 | Enclosure IP65 |  |  | ✓ |  | Aman (Sudah di bersihkan)
| 2 | Gembok |  |  | ✓ |  | Aman
| 3 | Cable Gland |  |  | ✓ |  | Aman
| 4 | Ventilation Louver |  |  | ✓ |  | Aman
| 5 | Anti Serangga |  |  | ✓ |  | Aman
| 6 | Kondisi Lokasi |  |  | ✓ |  | Aman
B. | Power Supply
| 1 | Battery |  |  | ✓ |  | Aman (Mengecas)
| 2 | Kabel Battery |  |  | ✓ |  | Aman
| 3 | Solar Cell |  |  | ✓ |  | Aman ( sudah di bersihkan)
| 4 | Kabel Solar Cell |  |  | ✓ |  | Aman (Kabel sudah diganti)
| 5 | Solar Charger |  |  | ✓ |  | Mengisi dengan baik
|  | - | Tegangan battery |  | ✓ |  | Setelah di ukur 13.18 volt (Standart 12.01 - 14.00)
|  | - | Tegangan solar cell |  | ✓ |  | Setelah di ukur 22,30 volt (Standart 18.00 -21.00)
| 6 | Kabel Solar Charger |  |  | ✓ |  | Aman
| 7 | Terminal Block |  |  | ✓ |  | Aman
| 8 | Konektor Skun |  |  | ✓ |  | Aman
| 9 | Sekring/Fuse |  |  | ✓ |  | Aman (Fuse diganti dan ditambahkan cadangan)
C. | Data Communication
| 1 | Data Sender |  |  | ✓ |  | Aman
|  | - | Tegangan supply |  | ✓ |  | Setelah diukur 12.17 volt (Standart 11.5 volt- 12.5volt)
| 2 | Kabel Data |  |  | ✓ |  | Aman
| 3 | Antenna |  |  | ✓ |  | Aman
| 4 | Kabel Antenna |  |  | ✓ |  | Aman
| 5 | Koneksi Internet |  |  | ✓ |  | Aman ( OK )
D. | Fisik Sensor
| 1 | Climate Sensor |  |  | ✓ |  | Aman
|  | - | Data pengukuran sensor |  | ✓ |  | Aman
| 2 | Kabel Climate Sensor |  |  | ✓ |  | Aman
| 3 | Tipping Bucket |  |  | ✓ |  | Aman (sudah di bersihkan)
|  | - | Data pengukuran sensor |  | ✓ |  | Aman
| 4 | Kabel Tipping Bucket |  |  | ✓ |  | Aman
| 5 | Water Level
|  | - | Data pengukuran sensor
| 6 | Kabel Water Level
E. | Datalogger
| 1 | RTC |  |  | ✓ |  | Berjalan sesuai dengan waktu setempat
| 2 | SD Card |  |  | ✓ |  | Aman (menyimpan)
| 3 | LCD |  |  | ✓ |  | Aman (Terlihat Jelas)
| 4 | Output 24V |  |  | ✓ |  | Setelah diukur 24.12 volt (Standart 23.89 - 24.30)
| 5 | Output 12V
| 6 | Output 5V |  |  | ✓ |  | Setelah diukur 5.01 volt (Standart 4.8 - 5.2 volt)
| 7 | Koneksi LAN |  |  | ✓ |  | Aman
| 8 | Koneksi USB |  |  | ✓ |  | Aman
| 9 | Koneksi Bluetooth |  |  | ✓ |  | Aman (BISA)
F. | Foto Dokumentasi
| 1.Tegangan battre |  |  | 2. Tegangan Sollar Panel |  |  | 3.Dokumentasi pos
| 4. Dokumentasi perangkat logger |  |  |  | 5. Dokumentasi tegangan sensor
22 Juli 2023
[6 empty] | Rhomadoni | Eko Susilo | Danar Priantoro
[6 empty] | Teknisi 1 | Teknisi 2 | Teknisi 3