## Sheet1
LAPORAN PERAWATAN DATALOGGER
Jenis Laporan | : | Perawatan Berkala
Tanggal | : | 21 Juli 2023
Jam Kunjungan | : | 18:00
Lokasi | : | ARR ADIMULYA
Teknisi 1 | : | Rhomadoni
Teknisi 2 | : | Eko Susilo
No. | Alat |  |  | Kondisi |  | Catatan/Keterangan
|  |  |  | OK | Not OK
A. | Pengaman Datalogger
| 1 | Enclosure IP65 |  | ✓ |  | Aman (Sudah di bersihkan)
| 2 | Gembok |  | ✓ |  | Aman
| 3 | Cable Gland |  | ✓ |  | Aman
| 4 | Ventilation Louver |  | ✓ |  | Aman
| 5 | Anti Serangga |  | ✓ |  | Aman
| 6 | Kondisi Lokasi |  | ✓ |  | Aman
B. | Power Supply
| 1 | Battery |  | ✓ |  | Aman (Mengecas)
| 2 | Kabel Battery |  | ✓ |  | Aman
| 3 | Solar Cell |  | ✓ |  | Aman ( sudah di bersihkan)
| 4 | Kabel Solar Cell |  | ✓ |  | Aman (Kabel sudah diganti)
| 5 | Solar Charger |  | ✓ |  | Mengisi dengan baik
|  | - | Tegangan battery | ✓ |  | Setelah di ukur 12,97 volt (Standart 12.01 - 14.00)
|  | - | Tegangan solar cell | ✓ |  | Setelah di ukur volt (cek malam hari jd tidak muncul (Standart 18.00 -21.00)
| 6 | Kabel Solar Charger |  | ✓ |  | Aman
| 7 | Terminal Block |  | ✓ |  | Aman
| 8 | Konektor Skun |  | ✓ |  | Aman
| 9 | Sekring/Fuse |  | ✓ |  | Aman (Fuse diganti dan ditambahkan cadangan)
C. | Data Communication
| 1 | Data Sender |  | ✓ |  | Aman
|  | - | Tegangan supply | ✓ |  | Setelah diukur 12.54 volt (Standart 11.5 volt- 12.5volt)
| 2 | Kabel Data |  | ✓ |  | Aman
| 3 | Antenna |  | ✓ |  | Aman
| 4 | Kabel Antenna |  | ✓ |  | Aman
| 5 | Koneksi Internet |  | ✓ |  | Aman ( OK )
D. | Fisik Sensor
| 1 | Climate Sensor |  | ✓ |  | Aman
|  | - | Data pengukuran sensor | ✓ |  | Aman
| 2 | Kabel Climate Sensor |  | ✓ |  | Aman
| 3 | Tipping Bucket |  | ✓ |  | Aman
|  | - | Data pengukuran sensor | ✓ |  | Aman
| 4 | Kabel Tipping Bucket |  | ✓ |  | Aman
| 5 | Water Level
|  | - | Data pengukuran sensor
| 6 | Kabel Water Level
E. | Datalogger
| 1 | RTC |  | ✓ |  | Berjalan sesuai dengan waktu setempat
| 2 | SD Card |  | ✓ |  | Aman (menyimpan)
| 3 | LCD |  | ✓ |  | Aman (Terlihat Jelas)
| 4 | Output 24V |  | ✓ |  | Setelah diukur 24.08 volt (Standart 23.89 - 24.30)
| 5 | Output 12V
| 6 | Output 5V |  | ✓ |  | Setelah diukur 5.04 volt (Standart 4.8 - 5.2 volt)
| 7 | Koneksi LAN |  | ✓ |  | Aman
| 8 | Koneksi USB |  | ✓ |  | Aman
| 9 | Koneksi Bluetooth |  | ✓ |  | Aman (BISA)
F. | Foto Dokumentasi
| 1.Tegangan battre |  | 2. Tegangan Sollar Panel |  | 3.Dokumentasi pos
| 4. Dokumentasi perangkat logger |  | 5. Dokumentasi tegangan sensore
21 Juli 2023
[6 empty] | Rhomadoni | Eko Susilo
[6 empty] | Teknisi 1 | Teknisi 2